CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o-------

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM TRA KỸ THUẬT THANG MÁY

V/v: Cao su đệm sàn cabin bị xẹp – sai lệch cảm biến tải

Công trình: 29 Nguyễn Khắc Nhu, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian kiểm tra: ..... giờ ..... ngày ..... /..... /2026

Thành phần gồm:

BÊN A (Chủ đầu tư / Đại diện tòa nhà):

Ông/Bà: ...................................................  Chức vụ: ...................................

Điện thoại: ...............................................

BÊN B (Đơn vị bảo trì, sửa chữa thang máy):

Đơn vị: .....................................................................................................................

Ông/Bà: ...................................................  Chức vụ: Kỹ thuật viên

Điện thoại: ...............................................

Hai bên cùng tiến hành kiểm tra hiện trạng thang máy tại công trình với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN THANG MÁY

| Loại thang | ☐ Tải khách ☐ Gia đình ☐ Tải hàng | Tải trọng | .......... kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Hãng / Model | .......................................... | Số tầng dừng | .......... |
| Vị trí thang | .......................................... | Năm lắp đặt | .......... |

II. HIỆN TRẠNG KIỂM TRA

Hiện tượng: thang báo quá tải / không nhận tải đúng dù số người trong cabin ít.

| STT | Hạng mục kiểm tra | Hiện trạng thực tế | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cao su đệm (shoe) dưới sàn cabin | Bị xẹp, lão hóa, mất đàn hồi; sàn cabin bị lún xuống | ☐ Đạt ☒ Không đạt |
| 2 | Cảm biến tải (cân tải) dưới sàn cabin | Do sàn lún nên cảm biến bị sai lệch, báo tải không đúng thực tế | ☐ Đạt ☒ Không đạt |
| 3 | Chức năng chống quá tải | Đang tạm khóa để thang hoạt động phục vụ | ☐ Đạt ☒ Không đạt |
| 4 | Khe hở ngưỡng cửa cabin – ngưỡng cửa tầng | .......................................... | ☐ Đạt ☐ Không đạt |

III. KẾT LUẬN

- Cao su đệm dưới sàn cabin đã xẹp, hết đàn hồi, làm sàn cabin lún và cảm biến tải bị sai lệch, không còn cân chỉnh được.

- Hiện chức năng chống quá tải đang được tạm khóa để thang hoạt động. Đây là thiết bị an toàn, việc khóa chỉ là biện pháp tạm thời, thang đang vận hành KHÔNG có bảo vệ quá tải.

- Cần thay mới bộ cao su đệm sàn cabin, sau đó cân chỉnh lại cảm biến tải và mở lại chức năng chống quá tải.

IV. ĐỀ XUẤT THAY THẾ

| STT | Tên vật tư / Công việc | ĐVT | SL | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cao su đệm (shoe) sàn cabin | Cái | ..... | Thay mới toàn bộ |
| 2 | Cân chỉnh lại cảm biến tải (non-load, đầy tải, quá tải 110%) | Gói | 01 | Thử bằng tải thực |
| 3 | Mở lại chức năng chống quá tải, chạy thử | Gói | 01 |  |
| 4 | Nhân công kích sàn cabin, tháo lắp cao su đệm | Gói | 01 |  |

Mức độ khẩn cấp:  ☒ Thay ngay    ☐ Thay trong vòng 7 ngày    ☐ Theo dõi thêm

V. KHUYẾN CÁO VẬN HÀNH (trong thời gian chờ thay)

- Thang đang không có bảo vệ quá tải: Bên A dán thông báo giới hạn số người/tải tối đa trong cabin, không chở hàng nặng, nhắc nhở người sử dụng không chở quá tải.

- Rút ngắn thời gian chờ vật tư; thay thế càng sớm càng tốt.

- Mọi rủi ro phát sinh do chở quá tải trong thời gian tạm khóa chức năng chống quá tải, Bên A đã được Bên B thông báo và khuyến cáo.

VI. KẾT QUẢ SAU KHI THAY (ghi khi hoàn thành)

Ngày thay: ..... /..... /2026.   ☐ Cao su đệm mới đã lắp, sàn cabin cân bằng

☐ Cảm biến tải cân chỉnh đúng   ☐ Thử tải: báo quá tải đúng ở ......... kg

☐ Đã mở lại chức năng chống quá tải   ☐ Bàn giao thang hoạt động bình thường

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

| ĐẠI DIỆN BÊN A (Ký, ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |