CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o-------

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM TRA KỸ THUẬT THANG MÁY

V/v: Kiểm tra và đề xuất thay shoe dẫn hướng sàn cabin

Công trình: 29 Nguyễn Khắc Nhu, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian kiểm tra: ..... giờ ..... ngày ..... /..... /2026

Thành phần gồm:

BÊN A (Chủ đầu tư / Đại diện tòa nhà):

Ông/Bà: ...................................................  Chức vụ: ...................................

Điện thoại: ...............................................

BÊN B (Đơn vị bảo trì, sửa chữa thang máy):

Đơn vị: .....................................................................................................................

Ông/Bà: ...................................................  Chức vụ: Kỹ thuật viên

Điện thoại: ...............................................

Hai bên cùng tiến hành kiểm tra hiện trạng thang máy tại công trình với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN THANG MÁY

| Loại thang | ☐ Tải khách ☐ Gia đình ☐ Tải hàng | Tải trọng | .......... kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Hãng / Model | .......................................... | Số tầng dừng | .......... |
| Vị trí thang | .......................................... | Năm lắp đặt | .......... |

II. HIỆN TRẠNG KIỂM TRA

Hiện tượng: thang chạy rung lắc, phát tiếng ồn/va đập khi chạy và khi dừng tầng; cabin bị đảo ngang.

| STT | Hạng mục kiểm tra | Hiện trạng thực tế | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Shoe dẫn hướng dưới sàn cabin (bên trái) | Lót shoe (liner) mòn, rơ lớn so với ray dẫn hướng | ☐ Đạt ☐ Không đạt |
| 2 | Shoe dẫn hướng dưới sàn cabin (bên phải) | Lót shoe (liner) mòn, rơ lớn so với ray dẫn hướng | ☐ Đạt ☐ Không đạt |
| 3 | Đế shoe, bulong bắt shoe vào khung sàn cabin | .......................................... | ☐ Đạt ☐ Không đạt |
| 4 | Shoe dẫn hướng trên nóc cabin | .......................................... | ☐ Đạt ☐ Không đạt |
| 5 | Ray dẫn hướng cabin (bề mặt, bôi trơn) | .......................................... | ☐ Đạt ☐ Không đạt |
| 6 | Hộp dầu ray (cốc dầu) | .......................................... | ☐ Đạt ☐ Không đạt |
| 7 | Độ rung, tiếng ồn khi vận hành | Rung lắc, có tiếng va đập kim loại | ☐ Đạt ☐ Không đạt |

III. KẾT LUẬN

- Shoe dẫn hướng dưới sàn cabin đã mòn quá giới hạn cho phép, khe hở giữa shoe và ray dẫn hướng lớn, gây rung lắc cabin, tiếng ồn khi vận hành và làm tăng hao mòn ray, ảnh hưởng đến độ êm và an toàn của thang.

- Không thể khắc phục bằng cân chỉnh. Cần thay mới shoe dẫn hướng sàn cabin.

IV. ĐỀ XUẤT THAY THẾ

| STT | Tên vật tư / Công việc | ĐVT | SL | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Shoe dẫn hướng cabin (lắp dưới sàn cabin), loại phù hợp bản ray .......... mm | Bộ | 02 | Thay mới |
| 2 | Bulong, long đền, đai ốc bắt shoe | Bộ | 01 | Thay kèm nếu cần |
| 3 | Nhân công tháo lắp, căn chỉnh shoe, vệ sinh và bôi trơn ray, chạy thử | Gói | 01 |  |

Mức độ khẩn cấp:  ☐ Thay ngay    ☒ Thay trong vòng 7 ngày    ☐ Theo dõi thêm

V. KHUYẾN CÁO VẬN HÀNH

- Trong thời gian chờ thay thế: thang vẫn vận hành được nhưng hạn chế chở quá tải, theo dõi tiếng ồn bất thường.

- Nếu rung lắc tăng nặng hoặc có tiếng va đập lớn, đề nghị dừng thang và báo ngay cho Bên B.

- Việc thay thế thực hiện khi thang ở chế độ bảo trì (inspection), có người cảnh giới, đặt biển báo tại các tầng.

VI. KẾT QUẢ SAU KHI THAY (ghi khi hoàn thành)

Ngày thay: ..... /..... /2026.   ☐ Shoe lắp chắc chắn, khe hở đúng chuẩn   ☐ Ray đã vệ sinh, bôi trơn

☐ Chạy thử toàn hành trình êm, hết rung lắc/tiếng ồn   ☐ Bàn giao thang hoạt động bình thường

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

| ĐẠI DIỆN BÊN A (Ký, ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |